## Hoja 1
IOJ027 | m² |  | Protección pasiva contra incendios de elemento estructural, con mortero proyectado, sistema "KNAUF".
Formación de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEA 100, protegida en 3 caras, sistema K911a.es "KNAUF", mediante proyección neumática de mortero de grano fino Vermiplaster, compuesto por una base de sulfato de calcio aligerada con minerales expandidos y aditivos para mejorar su aplicación, reacción al fuego clase A1, hasta formar un espesor mínimo de 6 mm y conseguir una resistencia al fuego de 15 minutos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41mik010a |  | kg |  | Mortero de grano fino Vermiplaster "KNAUF" compuesto por una base de sulfato de calcio aligerada con minerales expandidos y aditivos para mejorar su aplicación, reacción al fuego clase A1, para protección pasiva contra incendio mediante proyección. | 4.05 | 19.11 | 77.4
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 77.4
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym010 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. | 0.185 | 154.48 | 28.58
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 28.58
3 |  |  |  | Mano de obra
mo030 |  | h |  | Aplicador de productos aislantes. | 0.187 | 71.73 | 13.41
mo068 |  | h |  | Ayudante de aplicador de productos aislantes. | 0.187 | 53.32 | 9.97
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 23.38
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 129.36 | 2.59
Coste de mantenimiento decenal: L 30,35 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 131.95